## Arkusz1
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT:
Cena kosztorysowa:
Słownie:
Kosztorys ofertowy elektryczny
Budowa | Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku głównego Ars Medical Sp. z o.o. w Pile
Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Inwestor | ARS Medical Sp. Z O.O.
Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Wykonawca | Architektoniczna Pracownia Projektowa - Tomasz Drożdżyński
ul. Konińska 18, 61-041 Poznań
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
1.1 | KNNR 5 0502-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 40 W-analogia-2x54W obmiar = 92kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 68.0800
0.74r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa MONTIGO O 254 E 2x54W T5 RASTER PARABOLICZNY | kpl | 92.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówki TL5 54W/840 | szt | 184.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.2 | KNNR 5 0503-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W-analogia Downlight 2x26W obmiar = 234kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 147.4200
0.63r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa INPERLA C2 HR 2TCT26/32 E 01 2x26W TC-D | kpl | 234.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka PL-C 26W/840 | szt | 468.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.3 | KNNR 5 0503-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W-analogia Downlight 2x26W-AMBIELLA C HR 2x26W obmiar = 54kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 34.0200
0.63r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa AMBIELLA C HR 2x26W TC-D E | kpl | 54.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka PL-C 26W/840 | szt | 108.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.4 | KNNR 5 0503-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40 W-analogia Downlight 2x26W AMATRIS C04 obmiar = 73kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 45.9900
0.63r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa AMATRIS C04 WR LED2000NW ET01 | kpl | 73.0000
1kpl/kpl
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.5 | KNNR 5 0502-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W- 2x18W IP44 obmiar = 72kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 44.6400
0.62r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa INPERLA C2 DA 01 | kpl | 72.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka PL-C 18W/840 | szt | 144.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.6 | KNNR 5 0503-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W- 4x14W-FIDESCA 4x14 obmiar = 85kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 59.5000
0.7r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa FIDESCA-SD 600M 414/24 4x14W T16 HF | kpl | 85.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówki T5 14W/840 | szt | 353.6000
4.16szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.7 | KNNR 5 0503-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W- 4x14W-CETRIX 4x14 obmiar = 203kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 142.1000
0.7r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa CETRIX 600 RPV 414/24 4x14W T16 HF | kpl | 203.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówki T5 14W/840 | szt | 844.4800
4.16szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.8 | KNNR 5 0503-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W- 4x14W-FIDESCA SB 4x28 obmiar = 13kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 9.1000
0.7r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa FIDESCA-SD 600SB 414/24 4x14W T16 HF | kpl | 13.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówki T5 14W/840 | szt | 54.0800
4.16szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.9 | KNNR 5 0503-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W- 4x14W-ENTERIO M73OA 414E obmiar = 24kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 16.8000
0.7r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa ENTERIO 4x14W T16 HF | kpl | 24.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówki T5 14W/840 | szt | 99.8400
4.16szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.10 | KNNR 5 0503-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W- 3x36W-FIDESCA 3x36 obmiar = 83kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 58.1000
0.7r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa FIDESCA-BS 600T 3TCL 36 E | kpl | 83.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówki TCL 36W/840 | szt | 345.2800
4.16szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.11 | KNNR 5 0503-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W-oprawa 4x14W-FIDESCA 4x54W obmiar = 72kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 50.4000
0.7r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa FIDESCA-SD 600M 428/54 E T5 4x54W (źródła w komplecie) | kpl | 72.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówki T5 54W/840 | szt | 299.5200
4.16szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.12 | KNNR 5 0502-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W -oprawa 1x14W Kinkiet ACURO 114 obmiar = 139kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 86.1800
0.62r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa ACURO 115 E 01 | kpl | 139.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka PL-C 9W/840 | szt | 278.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.13 | KNNR 5 0502-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W -oprawa 1x14W SPOTLIGHT SNCPOINT 400 obmiar = 31kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 19.2200
0.62r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa SnC POINT 400 BR-MF 1 HIT 35 E 01 | kpl | 31.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka PL-C 9W/840 | szt | 62.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.14 | KNNR 5 0502-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W -oprawa 1x14W OLEVEON 254 obmiar = 3kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.8600
0.62r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa OLEVEON 254 | kpl | 3.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka PL-C 9W/840 | szt | 6.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.15 | KNNR 5 0502-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W - oprawa 2x14W - ARAGON 214 obmiar = 2kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.2400
0.62r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa ARAGON 2x14W IP20 | kpl | 2.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka PL-C 18W/840 | szt | 4.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.16 | KNNR 5 0502-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W - oprawa 2x14W - ARAGON 254 obmiar = 53kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 32.8600
0.62r-g/kpl
-- M --
2* |  | TRILUX Oprawa ARAGON 2x54W IP20 | kpl | 53.0000
1kpl/kpl
3* |  | Świetlówka TL5 54W/840 | szt | 106.0000
2szt/kpl
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.17 | KNNR 5 0502-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-oprawy ewakuacyjne obmiar = 60kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 28.2000
0.47r-g/kpl
-- M --
2* |  | THORN Oprawa ewakuacyjna VOYAGER ALU 108 3NM LED | kpl | 60.0000
1kpl/kpl
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.18 | KNNR 5 0406-01 | STWiOR p.kt ST-E.4 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg-analogia-montaż inwertera awaryjnego obmiar = 120szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 75.6000
0.63r-g/szt
-- M --
2* |  | THORN Inwerter awaryjny 3h | kpl | 120.0000
1kpl/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.19 | KNNR 5 0301-11 | STWiOR p.kt ST-E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle obmiar = 350szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 31.9900
0.0914r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.20 | KNNR 5 0302-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze obmiar = 350szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 29.4000
0.084r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Puszka p/t BATIK 0892 24 | szt | 350.0000
1szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.21 | KNNR 5 0306-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy obmiar = 284szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 53.6760
0.189r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Łącznik świecznikowy Sistena, Mechanizm 7758 05 | szt | 284.0000
1szt/szt
3* |  | LEGRAND Ramka pojedyncz Sistena 7770 01 | szt | 284.0000
1szt/szt
4* |  | LEGRAND Klawisz Sistena 7770 12 | szt | 284.0000
1szt/szt
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.22 | KNNR 5 0306-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 obmiar = 50szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 7.9000
0.158r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Łącznik jednobiegunowy, Mechanizm Sistena 7758 01 | szt | 50.0000
1szt/szt
3* |  | LEGRAND Ramka pojedyncz Sistena 7770 01 | szt | 50.0000
1szt/szt
4* |  | LEGRAND Klawisz biały Sistena 7770 10 | szt | 50.0000
1szt/szt
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.23 | KNNR 5 0306-04 | STWiOR p.kt ST-E.8 Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 obmiar = 16szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 3.6960
0.231r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Łącznik schodowy Sistena 7758 06 | szt | 16.0000
1szt/szt
3* |  | LEGRAND Ramka pojedyncz Sistena 7770 01 | szt | 16.0000
1szt/szt
4* |  | LEGRAND Klawisz biały Sistena 7770 10 | szt | 16.0000
1szt/szt
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.24 | KNNR 5 0303-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 obmiar = 280szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 97.1600
0.347r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Puszka łączeniowa Batik 0892 51 | szt | 280.0000
1szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.25 | KNNR 5 1207-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle obmiar = 1900m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 151.6200
0.0798r-g/m
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.26 | KNNR 5 0205-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - przewód YDY 3x1,5 obmiar = 2500m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 173.2500
0.0693r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 2600.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.27 | KNNR 5 0207-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik przykręcany - przewód YDY 3x1,5 obmiar = 3500m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 2208.5000
0.631r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 3640.0000
1.04m/m
3* |  | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów | szt | 9450.0000
2.7szt/m
4* |  | Płaskownik perforowany | m | 1400.0000
0.4m/m
5* |  | Śruby stalowe zgrubne M8 | kg | 24.5000
0.007kg/m
6* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.28 | KNNR 5 1208-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm obmiar = 1900m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 99.7500
0.0525r-g/m
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.29 | KNNR 5 1209-06 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi 60 mm obmiar = 190otwór | otwór
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 156.9400
0.826r-g/otwór
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.30 | KNNR 5 1203-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 obmiar = 5868szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 92.7144
0.0158r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.31 | KNNR 5 0207-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik przykręcany przewód YDY 4x1,5 obmiar = 1500m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 946.5000
0.631r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 4x1,5 mm2 | m | 1560.0000
1.04m/m
3* |  | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów | szt | 4050.0000
2.7szt/m
4* |  | Płaskownik perforowany | m | 600.0000
0.4m/m
5* |  | Śruby stalowe zgrubne M8 | kg | 10.5000
0.007kg/m
6* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.32 | KNNR 5 0207-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na drewnie, przekrój do 7,5 mm2-przewód S/FTP 4x2x0,5 obmiar = 550m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 140.2500
0.255r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 | m | 572.0000
1.04m/m
3* |  | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów | szt | 1485.0000
2.7szt/m
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.33 | KNNR 5 0207-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na drewnie, przekrój do 7,5 mm2 obmiar = 600m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 153.0000
0.255r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKSLY 0,6/1kV 2x1,5mm2 | m | 624.0000
1.04m/m
3* |  | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów | szt | 1620.0000
2.7szt/m
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
1.34 | KNNR 5 0407-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy-układy sterujące oświetlenia ewak + awaryjne obmiar = 125szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 32.5000
0.26r-g/szt
-- M --
2* |  | Thorn Interfejs komunikacyjny | szt | 6.0000
0.048szt/szt
3* |  | Moduł sterujący E3TX | szt | 125.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
|  |  | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (Rbezp, Sbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S
INSTALACJA SIŁOWA OGÓLNA
2.1 | KNNR 5 0301-11 | STWiOR p.kt ST-E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle obmiar = 1250szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 114.2500
0.0914r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.2 | KNNR 5 0302-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze obmiar = 1250szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 105.0000
0.084r-g/szt
-- M --
2* |  | Puszka n/t-w/t 1-krotna PK60.201,935.07.12 | szt | 1275.0000
1.02szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.3 | KNNR 5 0308-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe obmiar = 1800szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 322.2000
0.179r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Mechanizm gniazda SISTENA 2P+Z 7759 27 | szt | 1800.0000
1szt/szt
3* |  | LEGRAND Ramka pojedyncz Sistena 7770 01 | szt | 866.1096
0.481172szt/szt
4* |  | LEGRAND Ramka poczwórna Sistena 7770 07 | szt | 399.1626
0.221757szt/szt
5* |  | LEGRAND Plakietka SISTENA 7770 19 | szt | 1664.4348
0.924686szt/szt
6* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.4 | KNNR 5 0308-05 | STWiOR p.kt ST-E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne obmiar = 25szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 6.5750
0.263r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Gniazdo 2P+Z z przesłonami Plexo 55S IP55 0916 44 | szt | 25.5000
1.02szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.5 | KNNR 5 1207-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle obmiar = 6900m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 550.6200
0.0798r-g/m
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.6 | KNNR 5 0205-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm2-przewód YDY 3x2,5 obmiar = 7200m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 498.9600
0.0693r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 7488.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.7 | KNNR 5 0209-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 -przewód YDY 3x2,5 obmiar = 7200m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 393.1200
0.0546r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 7488.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.8 | KNNR 5 1208-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm obmiar = 5700m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 299.2500
0.0525r-g/m
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.9 | KNNR 5 1208-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm obmiar = 1200m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 37.8000
0.0315r-g/m
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.10 | KNNR 5 1209-07 | STWiOR p.kt ST-E.8 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 80 mm <30+34> obmiar = 210otwór | otwór
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 220.5000
1.05r-g/otwór
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.11 | KNNR 5 0307-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430-analogia-montaż przycisku ppoż obmiar = 2szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 0.4620
0.231r-g/szt
-- M --
2* |  | Przycisk wyłącznika awaryjnego | szt | 2.0400
1.02szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.12 | KNNR 5 0204-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, do 7,5 mm2, na podłożu betonowym-przewód HDGs 2x1,0 obmiar = 120m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 5.6760
0.0473r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód HDGs 2x1,0 | m | 124.8000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.13 | KNNR 5 1203-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 obmiar = 6700szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 105.8600
0.0158r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.14 | KNNR 5 0303-02 | STWiOR p.kt ST-E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 4x2,5 mm2 obmiar = 350szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 160.6500
0.459r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Puszka łączeniowa Batik 0892 51 | szt | 357.0000
1.02szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.15 | KNNR 5 0103-04 | STWiOR p.kt ST-E.8 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47 mm obmiar = 1900m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 754.3000
0.397r-g/m
-- M --
2* |  | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 | m | 1976.0000
1.04m/m
3* |  | Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 | szt | 779.0000
0.41szt/m
4* |  | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 3990.0000
2.1szt/m
5* |  | Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych | szt | 3990.0000
2.1szt/m
6* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.16 | KNNR 5 0203-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5 mm2 -przewód YDY 5x2,5 obmiar = 1500m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 58.5000
0.039r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 5x2,50 mm2 | m | 1560.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.17 | KNNR 5 0203-03 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30 mm2-przewód YDY 5x4,0 obmiar = 1600m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 85.7600
0.0536r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 5x4,0 mm2 | m | 1664.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.18 | KNNR 5 0207-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik spawany - YDY 5x2,5 obmiar = 1250m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 788.7500
0.631r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 1300.0000
1.04m/m
3* |  | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów | szt | 3375.0000
2.7szt/m
4* |  | Płaskownik perforowany | m | 500.0000
0.4m/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 140.0000
0.112m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.19 | KNNR 5 0205-06 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 30 mm2- YDY 5x4,0 obmiar = 950m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 89.8700
0.0946r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 5x6,0 mm2 | m | 988.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.20 | KNNR 5 0715-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 1,0 kg/mYKY 5X35 obmiar = 120m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 18.6000
0.155r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 5x35 mm2 RM | m | 124.8000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 0.8400
0.007kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 6.0000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 0.8040
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 0.5280
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 0.5280
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 0.5280
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.21 | KNNR 5 0207-06 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 30 mm2, płaskownik spawany YKY 5X6 obmiar = 550m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 361.9000
0.658r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 5x6,0 mm2 | m | 572.0000
1.04m/m
3* |  | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów | szt | 1485.0000
2.7szt/m
4* |  | Płaskownik perforowany | m | 220.0000
0.4m/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 61.6000
0.112m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.22 | KNNR 5 1105-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm-KORYTO DACHOWE obmiar = 35m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 4.9350
0.141r-g/m
-- M --
2* |  | Koryto kablowe szer 300 | szt | 35.0000
1szt/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.23 | KNNR 5 0308-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe- gniazda DATA obmiar = 190szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 34.0100
0.179r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Gniazdo Sistena z blokadą 2P+Z 7757 34 | szt | 193.8000
1.02szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.24 | KNNR 5 0205-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm2-przewód YDY 3x2,5 obmiar = 1700m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 117.8100
0.0693r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 1768.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.25 | KNNR 5 0209-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 - przewód YDY 3x2,5 obmiar = 6190m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 337.9740
0.0546r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 6437.6000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.26 | KNNR 5 0101-04 | STWiOR p.kt ST-E.8 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47 mm obmiar = 1200m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 180.0000
0.15r-g/m
-- M --
2* |  | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 | m | 1248.0000
1.04m/m
3* |  | Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 | szt | 492.0000
0.41szt/m
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.27 | KNNR 5 0203-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 obmiar = 1300m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 45.7600
0.0352r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 1352.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.28 | KNNR 5 1105-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 300 mm obmiar = 650m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 91.6500
0.141r-g/m
-- M --
2* |  | BAKS Koryto kablowe KPL300H150/3 | m | 650.0000
1m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.29 | KNNR 5 1104-04 | STWiOR p.kt ST-E.7 Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, 2-mocowania, uchwyty obmiar = 500szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 39.4000
0.0788r-g/szt
-- M --
2* |  | BAKS Wysięgnik wzmocniony WW100 | szt | 500.0000
1szt/szt
3* |  | BAKS łącznik do korytka LP9PH100 | szt | 1000.0000
2szt/szt
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.30 | KNNR 5 1201-01 | STWiOR p.kt ST-E.8 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop obmiar = 1000szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 52.7000
0.0527r-g/szt
-- M --
2* |  | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 1030.0000
1.03szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.31 | KNNR 5 0403-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym-analogia-montaż UPS 20kVA obmiar = 1szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 4.4900
4.49r-g/szt
-- M --
2* |  | Fundament prefabrykowany pod szafkę kablową | szt | 1.0000
1szt/szt
3* |  | EATON Powerware UPS 20kVA 9355 | szt | 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.32 | KNNR 5 0403-03 | STWiOR p.kt ST-E.8 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym-analogia-montaż UPS 7kVA obmiar = 6szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 26.9400
4.49r-g/szt
-- M --
2* |  | Fundament prefabrykowany pod szafkę kablową | szt | 6.0000
1szt/szt
3* |  | EATON Powerware UPS 7kVA | szt | 6.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.33 | KNNR 5 0205-06 | STWiOR p.kt ST-E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 30 mm2-YDY 5x6,0 obmiar = 250m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 23.6500
0.0946r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód YDY 450/750V 5x6,0 mm2 | m | 260.0000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.34 | KNNR 5 1203-05 | STWiOR p.kt ST-E.8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2 obmiar = 1908szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 72.1224
0.0378r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.35 | KNNR 5 0715-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m YKY 5x16 obmiar = 550m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 64.9000
0.118r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 5x16 mm2 RE | m | 572.0000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 2.7500
0.005kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 27.5000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 3.6850
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 2.4200
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 2.4200
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 2.4200
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.36 | KNNR 5 0715-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 1,0 kg/m YKY 5x70 obmiar = 60m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 9.3000
0.155r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 5x70 mm2 RM | m | 62.4000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 0.4200
0.007kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 3.0000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 0.4020
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 0.2640
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 0.2640
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 0.2640
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.37 | KNNR 5 0308-08 | STWiOR p.kt ST-E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 32A 10 mm2 wodoszczelne obmiar = 24szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 7.3680
0.307r-g/szt
-- M --
2* |  | LEGRAND Zestaw TEMPRA P17 3P+N+PE 16A 0566 26 | szt | 24.4800
1.02szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
2.38 | KNNR 5 0308-11 | STWiOR p.kt ST-E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 63A 10 mm2 metalowe z uziemieniem obmiar = 4szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.7720
0.443r-g/szt
-- M --
2* |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 63A stałe 3P+Z nf 2161-120 500V | szt | 4.0000
1szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
INSTALACJA SIŁOWA OGÓLNA
|  |  | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (Rbezp, Sbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S
TABLICE ELEKTRYCZNE, WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
3.1 | KNNR 5 0715-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 1,0 kg/m kabel YKY 5x16,0 obmiar = 580m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 89.9000
0.155r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 5x16 mm2 RE | m | 603.2000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 4.0600
0.007kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 29.0000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 3.8860
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 2.5520
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 2.5520
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 2.5520
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.2 | KNNR 5 0715-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m - przewód YDY 5x25,0 obmiar = 450m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 53.1000
0.118r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 5x25 mm2 RMC | m | 468.0000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 2.2500
0.005kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 22.5000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 3.0150
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 1.9800
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 1.9800
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 1.9800
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.3 | KNNR 5 0715-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 1,0 kg/m-kabel YKY 5x70 obmiar = 350m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 54.2500
0.155r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 5x70 mm2 RM | m | 364.0000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 2.4500
0.007kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 17.5000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 2.3450
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 1.5400
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 1.5400
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 1.5400
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.4 | KNNR 5 0715-02 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 1,0 kg/m - YKY 1x240 obmiar = 160m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 24.8000
0.155r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 1x240 mm2 RM | m | 166.4000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 1.1200
0.007kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 8.0000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 1.0720
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 0.7040
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 0.7040
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 0.7040
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.5 | KNNR 5 0715-01 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m YKY 1X120 obmiar = 160m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 18.8800
0.118r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 1x120 mm2 RM | m | 166.4000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 0.8000
0.005kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 8.0000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 1.0720
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 0.7040
0.0044m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 0.7040
0.0044m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 0.7040
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.6 | KNR 4-03 1010-17 | STWiOR p.kt ST-E.3 Mechaniczne wykucie wnęki na podłożu betonowym o objętości do 1,00 dm3 obmiar = 19szt | szt
-- R --
1* |  | Elektromonter grupa II | r-g | 7.7615
0.4085r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.7 | KNR 4-03 1010-18 | STWiOR p.kt ST-E.3 Mechaniczne wykucie wnęki na podłożu betonowym, każdy następny do 5 dm3 obmiar = 19szt | szt
-- R --
1* |  | Elektromonter grupa II | r-g | 3.8114
0.2006r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.8 | KNNR 5 0404-04 | STWiOR p.kt ST-E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg obmiar = 16szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 55.6800
3.48r-g/szt
-- M --
2* |  | Tablice rozdzielcze 1 | szt | 16.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.9 | KNNR 5 0404-03 | STWiOR p.kt ST-E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30 kg obmiar = 2szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 6.5600
3.28r-g/szt
-- M --
2* |  | Tablice rozdzielcze2 | szt | 2.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.10 | KNNR 5 0404-02 | STWiOR p.kt ST-E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg obmiar = 3szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 8.9700
2.99r-g/szt
-- M --
2* |  | Tablice rozdzielcze3 | szt | 3.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.11 | KNNR 5 0405-09 | STWiOR p.kt ST-E.3 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 150 kg ROZDZIELNIA RG obmiar = 1szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 2.1300
2.13r-g/szt
-- M --
2* |  | Rozdzelnia główna RG | szt | 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.12 | KNNR 5 0715-03 | STWiOR p.kt ST-E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 2,0 kg/m - kabel YKY 1x240,0 obmiar = 160m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 32.6400
0.204r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 1x240 mm2 RM | m | 166.4000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 1.3600
0.0085kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 8.0000
0.05szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 1.0720
0.0067m-g/m
7* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 0.7200
0.0045m-g/m
8* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 0.7200
0.0045m-g/m
9* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 0.7200
0.0045m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.13 | KNNR 5 1301-01 | STWiOR p.kt ST-E.3, ST-E.10 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy obmiar = 580pomiar | pomiar
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 754.0000
1.3r-g/pomiar
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.14 | KNNR 5 1301-02 | STWiOR p.kt ST-E.3, ST-E.10 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy obmiar = 54pomiar | pomiar
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 95.0400
1.76r-g/pomiar
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.15 | KNNR 5 1303-01 | STWiOR p.kt ST-E.3, ST-E.10 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy obmiar = 580pomiar | pomiar
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 365.4000
0.63r-g/pomiar
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.16 | KNNR 5 1303-03 | STWiOR p.kt ST-E.3, ST-E.10 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy obmiar = 54pomiar | pomiar
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 44.8200
0.83r-g/pomiar
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.17 | KNNR 5 1305-01 | STWiOR p.kt ST-E.3, ST-E.10 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza obmiar = 210próba | próba
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 69.3000
0.33r-g/próba
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.18 | KNP 18-13 0325-02 | STWiOR p.kt ST-E.3, ST-E.10 Prądnica synchroniczna o mocy do 100kVA, uruchamiana automatycznie-AGREGAT 300kVA obmiar = 1szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 49.6000
49.6r-g/szt
-- M --
2* |  | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 300kVA | kpl | 1.0000
1kpl/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.19 | KNNR 5 0406-02 | Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg-moduł UFA 710-2-63-ISO-BP-18-B16 obmiar = 5szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 3.7500
0.75r-g/szt
-- M --
2* |  | BENDER Moduł UFC107E65-18-B16 | kpl | 5.0000
1kpl/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.20 | KNNR 5 0406-02 | Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg-moduł UFA 710-2-63-ISO-BP-12-B16 obmiar = 1szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 0.7500
0.75r-g/szt
-- M --
2* |  | BENDER Moduł UFC107E65-12-B16 | kpl | 1.0000
1kpl/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.21 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg-montaż kaset MK 2430-11 obmiar = 5szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 3.1500
0.63r-g/szt
-- M --
2* |  | BENDER Kaseta MK2430-12 | kpl | 5.0000
1kpl/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.22 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg-montaż kaset TM-800 obmiar = 3szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.8900
0.63r-g/szt
-- M --
2* |  | BENDER Kaseta TM800 | kpl | 3.0000
1kpl/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
3.23 | KNBK 17 0524-03 | Skrzynki z transformatorami napięciowymi typu STB-100 montaż transformatora ES710/6,3 obmiar = 6szt | szt
-- R --
1* |  | Elektromonter | r-g | 19.8000
3.3r-g/szt
-- M --
2* |  | BENDER Transformator separacyjny ES710/6,3 kVA | kpl | 6.0000
1kpl/szt
3* |  | Konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg | kg | 6.0000
1kg/szt
4* |  | Zaprawa cementowa M2 (m.15) | m3 | 9.0000
1.5m3/szt
5* |  | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania biała | dm3 | 0.2400
0.04dm3/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
TABLICE ELEKTRYCZNE, WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
|  |  | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (Rbezp, Sbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S
INSTALACJA ODGROMOWA, WYRÓWNAWCZA
4.1 | KNNR 5 0605-02 | STWiOR p.kt ST-E.15 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III obmiar = 140m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 142.8000
1.02r-g/m
-- M --
2* |  | Bednarka ocynkowana | m | 145.6000
1.04m/m
3* |  | Złącze kontrolne | szt | 8.4000
0.06szt/m
4* |  | Osłony przewodów | szt | 8.4000
0.06szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.2 | KNNR 5 0601-02 | STWiOR p.kt ST-E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta obmiar = 280m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 68.3200
0.244r-g/m
-- M --
2* |  | Pręty stalowe ocynkowane | m | 291.2000
1.04m/m
3* |  | Wsporniki dachowe | szt | 282.8000
1.01szt/m
4* |  | Złącza rynnowe | szt | 8.4000
0.03szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 9.5200
0.034m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.3 | KNNR 5 0611-01 | STWiOR p.kt ST-E.15 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka 120 mm2 obmiar = 12szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 2.9760
0.248r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
3* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 1.4880
0.124m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.4 | KNNR 5 0611-11 | STWiOR p.kt ST-E.15 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt Fi 10 mm obmiar = 22szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 7.2380
0.329r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
3* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 3.6080
0.164m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.5 | KNNR 5 0612-05 | STWiOR p.kt ST-E.15 Złąćza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt obmiar = 15szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 4.8450
0.323r-g/szt
-- M --
2* |  | Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 | szt | 15.0000
1szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.6 | KNNR 5 0602-04 | STWiOR p.kt ST-E.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem obmiar = 860m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 90.3000
0.105r-g/m
-- M --
2* |  | Przewód LgY-S 25 mm2 | m | 894.4000
1.04m/m
3* |  | Złącze kontrolne | szt | 17.2000
0.02szt/m
4* |  | Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami | kg | 5.1600
0.006kg/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 25.2840
0.0294m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.7 | KNNR 5 0612-03 | STWiOR p.kt ST-E.15 Złąćza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze naprężające, dach obmiar = 8szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.6000
0.2r-g/szt
-- M --
2* |  | Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 | szt | 8.0000
1szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.8 | KNNR 5 0615-05 | STWiOR p.kt ST-E.15 Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, IO-2,5, masa 21 kg obmiar = 17kpl | kpl
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 36.7200
2.16r-g/kpl
-- M --
2* |  | Iglica IO-2.5 | szt | 17.0000
1szt/kpl
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.9 | KNNR 5 0613-01 | STWiOR p.kt ST-E.11 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30 mm obmiar = 15szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 5.2500
0.35r-g/szt
-- M --
2* |  | Uchwyty do rur | szt | 15.0000
1szt/szt
3* |  | Blachy z ołowiu | kg | 0.4500
0.03kg/szt
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.10 | KNNR 5 1304-03 | STWiOR p.kt ST-E.11 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy obmiar = 12szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 15.1200
1.26r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.11 | KNNR 5 1304-04 | STWiOR p.kt ST-E.11 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny obmiar = 12szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 6.7200
0.56r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
4.12 | KNNR 5 0613-01 | STWiOR p.kt ST-E.11 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30 mm-MONTAŻ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ obmiar = 6szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 2.1000
0.35r-g/szt
-- M --
2* |  | Szyna wyrównania potencjałów typ K12 | szt | 6.0000
1szt/szt
3* |  | Uchwyty do rur | szt | 6.0000
1szt/szt
4* |  | Blachy z ołowiu | kg | 0.1800
0.03kg/szt
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ODGROMOWA, WYRÓWNAWCZA
|  |  | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (Rbezp, Sbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S
INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
5.1 | KNNR 5 0701-04 | STWiOR p.kt ST-E.6 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II obmiar = 5m3 | m3
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 0.3000
0.06r-g/m3
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
3* |  | Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) | m-g | 0.3000
0.06m-g/m3
4* |  | Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) | m-g | 0.5000
0.1m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.2 | KNNR 5 0706-01 | STWiOR p.kt ST-E.6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m obmiar = 20m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 0.2520
0.0126r-g/m
-- M --
2* |  | Piasek naturalny do zapraw odmiana I uziarnienie do 2.0mm | m3 | 1.1200
0.056m3/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
4* |  | Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) | m-g | 0.1600
0.008m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.3 | KNNR 5 0705-01 | STWiOR p.kt ST-E.6 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm obmiar = 15m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.9200
0.128r-g/m
-- M --
2* |  | AROT Rura SRS110 | m | 15.6000
1.04m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
4* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 0.2100
0.014m-g/m
5* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 0.1050
0.007m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.4 | KNNR 5 0702-02 | STWiOR p.kt ST-E.6 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III obmiar = 5m3 | m3
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 6.0500
1.21r-g/m3
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.5 | KNNR 5 1204-04 | STWiOR p.kt ST-E.6 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 120 mm2 obmiar = 4szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 0.7080
0.177r-g/szt
-- M --
2* |  | Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 120-150 mm2 | szt | 4.1200
1.03szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.6 | KNNR 5 0605-08 | STWiOR p.kt ST-E.6 Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych, grunt kategorii III obmiar = 4m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.7880
0.447r-g/m
-- M --
2* |  | Pręty stalowe ocynkowane | m | 4.1600
1.04m/m
3* |  | Złącze kontrolne | szt | 0.0800
0.02szt/m
4* |  | Osłony przewodów | szt | 0.0800
0.02szt/m
5* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
6* |  | Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) | m-g | 0.8200
0.205m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.7 | KNNR 5 0611-03 | STWiOR p.kt ST-E.6 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt Fi 10 mm obmiar = 1szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 0.2560
0.256r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
3* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 0.1280
0.128m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.8 | KNNR 5 1301-01 | STWiOR p.kt ST-E.6 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy obmiar = 1pomiar | pomiar
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.3000
1.3r-g/pomiar
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
5.9 | KNNR 5 1304-01 | STWiOR p.kt ST-E.6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy obmiar = 1szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.2400
1.24r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
|  |  | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (Rbezp, Sbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S
ZASILANIE BUDYNKU
6.1 | KNNR 5 0701-04 | STWiOR p.kt ST-E.2 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II obmiar = 92,4 = 92m3 | m3
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 5.5200
0.06r-g/m3
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
3* |  | Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) | m-g | 5.5200
0.06m-g/m3
4* |  | Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) | m-g | 9.2000
0.1m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.2 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm obmiar = 100m | m
-- R --
1* |  | robotnicy | r-g | 3.9500
0.0395r-g/m
-- M --
2* |  | woda | m3 | 0.8000
0.008m3/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
4* |  | piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW | m-g | 6.2800
0.0628m-g/m
5* |  | środek transportowy | m-g | 0.9400
0.0094m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.3 | KNNR 5 0706-01 | STWiOR p.kt ST-E.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m obmiar = 140m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 1.7640
0.0126r-g/m
-- M --
2* |  | Piasek naturalny do zapraw odmiana I uziarnienie do 2.0mm | m3 | 7.8400
0.056m3/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
4* |  | Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) | m-g | 1.1200
0.008m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.4 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości obmiar = 100m | m
-- R --
1* |  | robotnicy | r-g | 0.6400
0.0064r-g/m
-- M --
2* |  | woda | m3 | 0.1000
0.001m3/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
4* |  | piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW | m-g | 0.0600
0.0006m-g/m
5* |  | środek transportowy | m-g | 0.0100
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.5 | KNNR 5 0705-01 | STWiOR p.kt ST-E.2 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm obmiar = 45m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 5.7600
0.128r-g/m
-- M --
2* |  | AROT Rura SRS160 | m | 90.0000
2m/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
4* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 0.6300
0.014m-g/m
5* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 0.3150
0.007m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.6 | KNNR 5 0702-02 | STWiOR p.kt ST-E.2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III obmiar = 92m3 | m3
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 111.3200
1.21r-g/m3
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.7 | KNNR 5 0707-02 | STWiOR p.kt ST-E.2 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią-kabel YKY 1x150 obmiar = 820m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 52.9720
0.0646r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YKY 0,6/1kV 1x150 mm2 RM | m | 852.8000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 9.0200
0.011kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 82.0000
0.1szt/m
5* |  | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II | m2 | 344.4000
0.42m2/m
6* |  | Słupek betonowy oznaczeniowy SOK | szt | 12.3000
0.015szt/m
7* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
8* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 12.2180
0.0149m-g/m
9* |  | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 3.6900
0.0045m-g/m
10* |  | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 3.6900
0.0045m-g/m
11* |  | Żuraw samochodowy 4 t (1) | m-g | 3.6900
0.0045m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.8 | KNNR 5 1204-04 | STWiOR p.kt ST-E.2 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 120 mm2 obmiar = 32szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 5.6640
0.177r-g/szt
-- M --
2* |  | Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 120-150 mm2 | szt | 32.9600
1.03szt/szt
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.9 | KNNR 5 0611-03 | STWiOR p.kt ST-E.1, ST-E.2 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt Fi 10 mm obmiar = 2szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 0.5120
0.256r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
3* |  | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A | m-g | 0.2560
0.128m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.10 | KNNR 5 1304-01 | STWiOR p.kt ST-E.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy obmiar = 16szt | szt
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 19.8400
1.24r-g/szt
-- M --
2* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.11 | KNR 5-15 0701-02 | STWiOR p.kt ST-E.1 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30 kV, masa do 1 t, podłączenie przewodów-MONTAŻ STACJI TRANSFORMATORWEJ obmiar = 1szt | szt
-- R --
1* |  | Elektromonter grupa III | r-g | 4.2975
4.5*0.955=4.2975r-g/szt
-- M --
2* |  | Bednarka ocynkowana St0S 40x5 mm | kg | 7.0000
7kg/szt
3* |  | Zacisk przyłączeniowy | szt | 3.0600
3.06szt/szt
4* |  | Stacja transformatorowa 350kVA MRWp ZPUE | szt | 1.0000
1szt/szt
5* |  | materiały pomocnicze | % | 3.0000
3%
-- S --
6* |  | Prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t | m-g | 3.0000
3m-g/szt
7* |  | Spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 0.5000
0.5m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.12 | KNNR 5 0707-03 | STWiOR p.kt ST-E.1 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie folią KABLE SN obmiar = 450m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 48.1500
0.107r-g/m
-- M --
2* |  | Kabel YHAKXs 8,7/15kV 1x70/25 mm2 | m | 468.0000
1.04m/m
3* |  | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 5.8500
0.013kg/m
4* |  | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 45.0000
0.1szt/m
5* |  | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II | m2 | 189.0000
0.42m2/m
6* |  | Słupek betonowy oznaczeniowy SOK | szt | 6.7500
0.015szt/m
7* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
8* |  | Środek transportowy (1) | m-g | 6.7050
0.0149m-g/m
9* |  | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 2.0250
0.0045m-g/m
10* |  | Ciągnik kołowy (1) | m-g | 2.0250
0.0045m-g/m
11* |  | Żuraw samochodowy (1) | m-g | 2.0250
0.0045m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.13 | KNNR 5 0718-09 | STWiOR p.kt ST-E.2 Roboty uzupeniające w robotach kablowych, malowanie kabla o przekroju do 95mm2 obmiar = 150m | m
-- R --
1* |  | Robotnicy | r-g | 14.3400
0.0956r-g/m
-- M --
2* |  | Farba emulsyjna nawierzchniowa ognioochronna "Mowichron" - biała | dm3 | 3.7500
0.025dm3/m
3* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
6.14 | KNNR 5 0720-02 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubości 3 cm obmiar = 100m2 | m2
-- R --
1* |  | robotnicy | r-g | 19.2000
0.192r-g/m2
-- M --
2* |  | mieszanka asfaltu lanego grysowa | t | 7.6500
0.0765t/m2
3* |  | piasek | m3 | 0.2000
0.002m3/m2
4* |  | materiały pomocnicze | % | 2.5000
2.5%
-- S --
5* |  | środek transportowy' | m-g | 2.4100
0.0241m-g/m2
6* |  | kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego | m-g | 5.7200
0.0572m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
ZASILANIE BUDYNKU
|  |  | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (Rbezp, Sbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS
|  |  | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
od (Rbezp, Sbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) RAZEM
OGÓŁEM
Słownie: