SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### Roboty pokrywcze i blacharskie

ST 14.0

OBIEKT / TEMET:

Rozbudowa Szpitala ARS MEDICAL w Pile

ul.Wojska Polskiego 43, dz.nr 26/3

64-920 Piła

INEWSTOR:

Ars Medical Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architektoniczna Pracownia Projektowa -Tomasz Drożdżyński,

ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

DATA: 03.2012

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2

1.1	Przedmiot i zakres specyfikacji	2

1.2	Określenia podstawowe	2

1.3	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	2

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	2

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	2

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH                                  I BLACHARSKICH	2

5.1	Zalecenia ogólne	2

5.2	Zakres robót przygotowawczych	3

5.3	Zakres robót zasadniczych	3

6.	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH	4

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót	4

6.2	Kontrole i badania laboratoryjne	5

6.3	Badania jakości robót w czasie budowy	5

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT	5

8.	ODBIÓR ROBÓT	6

9.     ROZLICZENIE ROBÓT.........................................................................................................5

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	6

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych i blacharskich dla zadania „Rozbudowa szpitala ARS MEDICAL w Pile przy ul.Wojska Polskiego 43, dz,nr 26/3”

:

- Pokrycia dachu papą termozgrzewalną

- Pokrycia dachu blachą cynkowo-tytanową

- Obróbki blacharskie

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45200000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 45260000-7 |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne |
|  |  | 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
|  |  | 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |
|  |  | 45261320-3 | Kładzenie rynien |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- papa termozgrzewalna podkładowa Vedasprint Blanc gr.4mm mocowana mechanicznie i zgrzewana na całej powierzchni, bitumin SBS, wkładka nosna z włókniny poliestrowej 180g/m², siła rozrywająca 800 i 600 N/5cm

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 gr.5,2mm zgrzewana na całej powierzchni, bitumin SBS, wkładka nośna z włókniny poliestrowej 250g/m², siła rozrywająca 800 i 800 N/5cm

- blacha cynkowa z dodatkiem miedzi, tytanu, i aluminium VM Zinc – Quartz Zinc gr.0,7 mm i 0,8 mm

- Membrana izolująca Delta VMZ Membrane.

- Łączniki systemowe do blachy VM Zinc w ilości przewidzianej systemem.

- Wkręty do drewna, gwoździe – ocynkowane w niezbędnej ilości.

- Podkonstrukcje /pasy usztywniające/ z blachy stalowej ocynkowanej 0.7mm.

- Siatka p/owadom.

- blacha tytanowo – cynkowa gr. 0,65 mm z anoda Qartz-Zinc na obróbki niesystemowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- Butla gazowa na gaz propan – butan

- Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy

- Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy

- Urządzenie do gięcia blachy

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH   I BLACHARSKICH

  - Zalecenia ogólne

- Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC

- Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie

- Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

- Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18 ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu

- Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania

- Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

  - Zakres robót przygotowawczych

Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu podkonstrukcji z płyt korytkowych oraz z desek (pod blachę) oraz ułożeniu warstw izolacyjnych – z folii i z wełny mineralnej, zgodnie z   ST 6.0.

  - Zakres robót zasadniczych

- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy prowadzić prace według zasad jn.:

- Palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże  i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu)

- Płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcić

- Dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej

- Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia

- Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą)

- Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy

- Obróbki blacharskie

- Dla dachu pokrytego papą obróbki wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,65 mm.

Zasady cięcia blachy:

- W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy.

- Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier      i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

- Pokrycie dachu blachą cynkowo-tytanową

Sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podkonstrukcji drewnianej.

Montaż membrany izolującej.

### Profilowanie elementów z blachy.

Wykonanie i montaż podkonstrukcji i pasów usztywniających z blachy ocynkowanej.

Montaż elementów z blachy tytanowo-cynkowej.

Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi.

Założenie siatek p/owadom w otworach i szczelinach wentylacyjnych.

  - Zasady wykonywania robót (dla blachy cynkowo-tytanowej)

Wykonanie okładzin powinno być wykonane przez autoryzowaną firmę lub po przeszkoleniu przez doradcę technicznego VM-Zinc.

Na okładzinę dachów należy stosować blachę gr. min 0,7 mm, na okładzinę elewacji należy stosować blachę gr. min 0,8 mm.

Pokrycie w pasach o odstępach pomiędzy rąbkami równymi 58 cm (ze zwoju szerokości 650 mm) Na podniebieniu okapów szerokość pasów blachy maks. 40 cm, długość do 2 m.

Podłoże – drewno iglaste o współczynniku PH 5-7 impregnowane preparatem nie solnym.

W przypadku innych podłoży np. sklejka, płyta OSB, drewno impregnowane preparatem solnym - zastosować membranę Delta VMZ Membrane. Delta VMZ Membrane oddziela blachę od podłoża i jednocześnie zapewnia wentylację.

Rodzaj stosowanego impregnatu do drewna należy skonsultować z dostawcą blachy cynkowo-tytanowej.

Membranę DELTA VM mocować gwoździami do podkonstrukcji drewnianej.

Należy oddzielać blachę cynkowo-tytanową od papy za pomocą membrany VM-ZINC lub za pomocą blachy ocynkowanej lub aluminiowej. Nie wolno stosować blachy miedzianej w bezpośrednim kontakcie z cynkiem.

Podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów zaprawy i raków na powierzchni betonowej.

Łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie zaginany (obowiązkowe przy pokryciu) lub stojący pojedynczo zaginany (możliwy do stosowaniu w okładzinach elewacyjnych).

Połączenia kolejnych pasów blachy wzdłuż spadku połaci na podwójną agrafkę.

Szczegóły łączenia  wg Guide for Europe str.41-42 ( wydawnictwo VM Zinc).

Mocowanie blachy do podłoża za pomocą klipsów stałych i ruchomych do Delty VM Zinc.

Pasy usztywniające na oblachowaniach poziomych pod blachą cynkowo-tytanową ze stali ocynkowanej.

Blachę cynkowo-tytanową formować za pomocą maszyny SCHLEBACH SPM 30x80 lub innym jej odpowiednikiem. Maszyna formuje arkusz blachy w kształt przygotowany do montażu.

Rąbki można zaginać ręcznie lub maszynowo (przy pomocy maszyny Piccolo lub równoważnej). Rąbek powinien zapewniać dylatację 5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy.

Minimalna temperatura gwarantująca poprawność wykonawstwa to 4°C. Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i ruchomych. Przy mocowaniu blachy ułożonej na membranie należy stosować klipsy z tulejkami.

Powierzchnia blachy (płaski odcinek zwoju nie poddawany odginaniu przy profilowaniu) jest zabezpieczona folią. Folię należy zedrzeć po wykonaniu okładziny w jak najkrótszym czasie, aby nastąpiło równomierne rozpoczęcie procesu patynowania powierzchni blachy.

Przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące VM Zinc.

Przy małych powierzchniach obróbek blacharskich folię można zedrzeć z blachy przed rozpoczęciem formowania.

Należy zapewnić wentylowanie pokrycia (nawiewy w pasach nadrynnowych, wywiewy w rejonie kalenicy).

Wentylację okładzin ściennych z blachy cynkowo-tytanowej należy wykonać poprzez otwory nawiewne (rejon cokołu). Wypływ powietrza należy zapewnić przez odpowiednie ukształtowanie opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej. Otwory nawiewne i wywiewne należy zabezpieczyć siatką przeciw owadom.

Montaż rur spustowych i uziomów należy wykonać na uchwytach mocujących VM. Zinc.

Zasady cięcia blachy:

- W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy.

- Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier      i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

- Obróbki blacharskie

- Obróbki blacharskie ) wykonać z gotowych elementów systemowych, zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

- obróbki wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,65 mm.

- Spadki koryt powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny przelew koryta powinien być usytuowany o 50 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego.

- Zaleca się ułożenie w korycie przewodu grzejnego dla usuwania lodu iśniegu w porze zimowej

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m.

- Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

  - Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie podłoża

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.

- Sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania koryt zlewowych i osadzenia wpustów dachowych

- Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach  i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

- Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego   i końcowego robót.

- Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

- Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5 ºC.

- Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia

- obróbki niesystemowe

W kpl. mierzy się:

- obróbki systemowe

- ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

- ROZLICZENIE ROBOT:

- Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

- PN-89/B-02361	Pochylenia połaci dachowych

- PN-72/B-04615	Papy asfaltowe i smołowe. Badania

- PN-80/B-10240	Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

- PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

- PN-84/H-92126	Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowanei powlekane.

- PH-81/H-92900	Cynk. Blachy.

- BN-83/5028-13	Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcje montażu wybranego producenta blachy trapezowej

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.