SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### Stolarka i ślusarka

SST 10.0

OBIEKT / TEMET:

Rozbudowa Szpitala ARS MEDICAL w Pile

ul.Wojska Polskiego 43, dz.nr 26/3

64-920 Piła

INEWSTOR:

Ars Medical Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architektoniczna Pracownia Projektowa -Tomasz Drożdżyński,

ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

DATA: 03.2012

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2

1.1	Przedmiot i zakres specyfikacji	2

1.2	Określenia podstawowe	2

1.3	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	2

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	3

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	3

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI	3

5.1	Zalecenia ogólne	3

5.2	Zakres robót przygotowawczych	3

5.3	Zakres robót zasadniczych	3

6.	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH	4

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót	4

6.2	Kontrole i badania laboratoryjne	4

6.3	Badania jakości robót w czasie budowy	4

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT	4

8.	ODBIÓR ROBÓT	5

9.     ROZLICZENIE ROBÓT.........................................................................................................4

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	5

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania: „Rozbudowa szpitala ARS MEDICAL w Pile przy ul.Wojska Polskiego 43, dz,nr 26/3”.

Rodzaje stolarki:

- Okna z profili PCV

- Okna w stolarce aluminiowej

- Szklane ściany w stolarce aluminiowej

- Fasady w stolarce aluminiowej

- Stolarka p.poż.aluminiowa (i dymoszczelna)

- Stolarka zabezpieczająca przed promieniowaniem

- Podokienniki

- Stolarka drzwiowa stalowa

- Stolarka drzwiowa aluminiowa

- Wypełnienia z krat aluminiowych do montażu w ramę np. nr 414 RENSON

- Osłony przeciw słoneczne

- Profile osłaniające żaluzjowe L004 Renson

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
|  |  | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  | 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Okna z profili PCV z szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1) – wg zestawienia stolarki –dla istniejącego budynku

- Okna w stolarce aluminiowej MB60 rozwierano-uchylne z szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1) – wg zestawienia stolarki, Okna powinny być wyposażone w nawiewniki usytuowane w górnej części otworu okiennego zaopatrzone w system regulacji dostępny z poziomu podłogi, a skrzydła okienne powinny mieć regulowane stopnie otwarcia.

- Okna w stolarce aluminiowej MB60 nieotwieralne z szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1) – wg zestawienia stolarki

- Wypełnienie otworów okiennych kratami aluminiowyymi do montażu w ramę np. nr 414 RENSON wraz z podkonstrukcją np.stalowa ocynkowaną

- Okna w stolarce aluminiowej z wypełnienieniem z krat aluminiowych do montażu w ramę np. nr 414 RENSON

    - Fasady w stolarce aluniniowej wykonane w systemie MB-SR50. Przekroje wg projektu. Słupki mocowane do czoła stropów. Podłoga i sufity podwieszane dochodza do rygli.

Fasady szklone szybami zespolonymi z ramka 16mm z wypełnieniem argonem, z których zewnętrzna warstwa  wszędzie jest  wykonana ze szkła Pilkington Solar E hartowanego gr.6mm, a warstwy wewnętrzne są następujące:

-fasada ukośna –szkła 8,8mm Opilan 4.4.2 Optitherm S.3,

-fasada pionowa w pierwszym polu od podłogi szkło 6,4mm Opilan 3.3.2 Optitherm S.3,

-szklenie  pasów stropowych -szyba 6mm Optifloat emaliowana hartowana z ramką 10mm

-pozostałe elementy –szyba 6mm Optitherm S.3.

    - Fasady jw. w  wydaniu pożarowym o odporności ogniowej EI30

    - Ścianki i drzwi przeszklone pożarowe z profilu MB-78 EI o odporności 30 i 60minut, także dymoszczelne - EI30, EI 60, EI60S.

- Przeszklenia wewnętrzne z profili zimnych MB-45. Ścianki szklane i drzwi posiadają na wysokości 45-75cm pas ochronny z profilu pełnego

Ścianki i drzwi przeszklone pożarowe z profilu MB-78 EI o odporności 30 i 60minut, także dymoszczelne - EI30, EI 60, EI60S.

    - Drzwi zewnętrzne aluminiowe z profili MB 60 przeszklone

- Drzwi zewnętrzne aluminiowe z profili MB 60 z wypełnienieniem z krat aluminiowych do montażu w ramę np. nr 414 RENSON

    - Drzwi ze stali nierdzewnej przesuwne na automatach np.BESAM UNI Slide z przyciskiem łokciowym (blok operacyjny)

    - Drzwi aluminiowe pełne wewnętrzne przesuwne (ręcznie)

    - Drzwi wewnętrzne ZK stalowe Hormann  szerokości 90, 100 i 110cm w wydaniu jednoskrzydłowym, a drzwi szersze z skrzydłem zasadniczym szerokości  110cm.

    - Drzwi aluminiowe pełne wewnętrzne przesuwne (ręcznie).

Drzwi pożarowe pełne stalowe Hormann wg parametrów j.w. oraz szklane aluminiowe z profilu MB-78 EI o „Rozbudowa szpitala w Gnieźnie  przy ul.3 Maja 37 ".

    - i 60minut, także dymoszczelne - EI30, EI 60, EI60S. Drzwi z naświetlem i ściany pożarowe ponad sufitem podwieszonym wykonać można z elementu pełnego o żądanej odporności.

    - Drzwi zewnętrzne D-45 stalowe Hormann.

    - Drzwi przesuwne na automatach Besam EMD-1 ze skrzydłami aluminiowymi przeszklonymi. wg zestawienia stolarki z radarem.

    - Drzwi wewnętrzne z wkładką ołowiana szr.90 i 110cm np.Ampol ID-Pb z równoważnikiem ołowiu gr.1,5mm lub Knauf

- Zaprawa betonowa uszczelniająca do montażu stolarki okiennej

- Kotwy i elementy montażu ościeżnic

- Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym

- Uszczelki: EPDM, silikon, pianki poliuretanowe niskoprężne

- Podokienniki zewnętrzne z blachy  stalowo-tytanowej anodowanej na kolor QUARTZ ZINC

- Podokienniki wewnętrzne z PCV lub aglomeratu

- Osłony przeciw słoneczne AF200 mocowane pod kątem 45° z elementami końcowymi (mocowanie) + podkonstrukcja stalowa ocynkiowana

- Stelaż pod osłonu p.sloneczne z kształtownika aluminiowego lub stalowego ocynkowanego

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI

  - Zalecenia ogólne

- Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm.

- Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.

  - Zakres robót przygotowawczych

- Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek istniejący  i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane).

- Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.

- W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.

- Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

    - na szerokości otworu 2÷6 cm

    - na wysokości otworu 5÷9 cm

  - Zakres robót zasadniczych

- W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.

- Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

- Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:

- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.

- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.

- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.

- W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.

- Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę

- Montażu konstrukcji w budynku

- Montażu pakietów szklanych

- Zabezpieczenia elementów

- Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- Sprawdzenie trwałości połączeń

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć

- Sprawdzenie wodoszczelności przegród

  - Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

  - Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki

W szt. mierzy się:

- ościeżnice

- parapety

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe

- Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży

- Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.

- Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

- Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

- Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.

- Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.

- Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.

- Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika

- Drzwi i okno z wkładka ołowiana po wykonaniu należy przeprowadzić badania skuteczności ochrony.

- ROZLICZENIE ROBÓT

- Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

- PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180		Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01		Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-05000:1996	Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.